Kraków, dn. 28.05.2019 r.

SZP-271/8-3/2019

#### DO WSZYSTKICH, KOGO DOTYCZY

# dot. sprawy: SZP/7/2019 – odpowiedź na pytanie II

###### Szanowni Państwo!

Uprzejmie informuję, że w sprawie ogłoszonego przez Szpital Specjalistyczny im. J. Dietla 
w Krakowie przetargu na „Dostawa i montaż dźwigów elektrycznych służących do przewozu osób oraz towarów w budynku Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla 
w Krakowie przy ul. Skarbowej 1”, znak sprawy: SZP/7/2019 wpłynęło pytanie dotyczące zapisów SIWZ. Treść pytania wraz z odpowiedzią zgodnie z art. 38, ust. 2 przedstawiam poniżej:

Pytanie 1

W związku z ogłoszonym przetargiem pn „Dostawa i montaż dźwigów elektrycznych służących do przewozu osób oraz towarów w budynku Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie przy ul. Skarbowej 1”- proszę o udzielenie informacji na pytanie dlaczego Zamawiający żąda przedłożenia wraz z ofertą uprawnień wydanych przez Urząd Dozoru Technicznego do wykonywania remontów i modernizacji dźwigów jeżeli zakres przedmiotu w/w zamówienia dotyczy wyłącznie wymiany windy i nie wymaga modernizacji urządzenia. Zamawiający zg z art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych może żądać od wykonawcy wyłącznie oświadczeń lub dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, iż rezygnuje z wymogu żądania następujących dokumentów: uprawnienia wydane przez Urząd Dozoru Technicznego do wykonywania remontów i modernizacji dźwigów zgodnie z art. 9 ust. 1, 2 i 4 oraz art. 37 pkt 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 667).

W związku z powyższym Zamawiający zmienia zapisy SIWZ w następujący sposób:

Rozdz. 13, ust. 1,

pkt 2) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w zakresie:

- kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, tj. wykażą, że posiadają:

- uprawnienia wydane przez Urząd Dozoru Technicznego do wykonywania remontów i modernizacji dźwigów zgodnie z art. 9 ust. 1, 2 i 4 oraz art. 37 pkt 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 667).

Ocena spełnienia w/w warunku zostanie dokonana na podstawie złożonych dokumentów. Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi wymagane powyżej dokumenty. – Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań.

Rozdz. 15, ust. 7, pkt 1)

W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej Zamawiający żąda następujących dokumentów:

- uprawnienia wydane przez Urząd Dozoru Technicznego do wykonywania remontów 
i modernizacji dźwigów zgodnie z art. 9 ust. 1, 2 i 4 oraz art. 37 pkt 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 667),

Potwierdzenie spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej – Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań.

Ponad to Zamawiający modyfikuje treść opisu przedmiotu zamówienia w następujący sposób:

Załącznik nr 2 do SIWZ pkt 2 (po tabeli wymaganych parametrów):

- Dostawa dźwigów towarowo-osobowych i towarowego polegała będzie na ich montażu i uruchomieniu oraz notyfikacji w Urzędzie Dozoru Technicznego (UDT), notyfikacji w jednostce notyfikowanej, oznakowanie znakiem CE, a także demontażu starych dźwigów i ich utylizacji.

UWAGA:

- Zmodyfikowany Załącznik nr s do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszych odpowiedzi.

- Zamawiający przesuwa termin składania i otwarcia ofert.

Termin złożenia ofert upływa w dniu 04.06.2019 roku, godzina 13:00.

Termin otwarcia ofert upływa w dniu 04.06.2019 roku, godzina 13:15.

Starszy specjalista

ds. Zamówień Publicznych

mgr Marlena Czyżycka-Poździoch

Załącznik nr 1 do odpowiedzi na pytania

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

FORMULARZ CENOWY WRAZ ZE SZCZEGÓŁOWYM OPISEM PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

| L.p. | Nazwa urządzenia | Ilość | Cena netto | Cena brutto | Stawka VAT | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dźwig osobowy | 2 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Dźwig towarowy | 1 szt. |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |

UWAGA:

Cena winna być wartością wyrażoną w walucie polskiej z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku przy zachowaniu matematycznej zasady zaokrąglania liczb (zgodnie z art. 106e ust. 11 ustawy o podatku od towarów i usług).

Opis przedmiotu zamówienia

Wykonanie demontażu i utylizacji 3 dźwigów elektrycznych (2 osobowe, 1 towarowy) oraz dostawa i montaż, z zachowaniem istniejących dotychczas pomieszczeń maszynowni, nowych 3 dźwigów elektrycznych służących do przewozu osób (2 szt.) oraz towarów (1 szt.), wraz z wymaganą przepisami UDT dokumentacją techniczną i dozorową, odnowieniem istniejących maszynowni i szybów (roboty remontowe oraz malarsko-lakiernicze), w budynku Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie( przy ul. Skarbowej 1.

| L.p. | Parametr wymagany | Potwierdzenie spełnienia wymagania – opis parametru |
| --- | --- | --- |
| Dźwigi osobowe ODA o następujących parametrach (obecne nr ew. 3112011903, 3112011904) – 2 szt. |
| 1. | Udźwig min. 450 kG |  |
| 2. | Ilość przystanków 5, dojść 5, kabina nieprzelotowa |  |
| 3. | Hp 13,85 mb |  |
| 4. | Głębokość szybu 1700 mm |  |
| 5. | Szerokość szybu 1400 mm |  |
| 6. | Nadszybie 3600 mm |  |
| 7. | Podszybie 1650 mm |  |
| 8. | Prędkość nominalna 1 m/s |  |
| 9. | Maszynownia górna, nad szybem - nie dopuszcza się dźwigów hydraulicznych i bez maszynowni |  |
| 10. | Ściany kabiny wykończone laminatem, poręcz okrągła ze stali nierdzewnej, lustro |  |
| 11. | Podłoga: wykładzina antypoślizgowa, gładka, niepalna, trudnościeralna |  |
| 12. | Sufit stal nierdzewna, oświetlenie energooszczędne LED, pośrednie, rozproszone, odporne na wstrząsy, oświetlenie awaryjne |  |
| 13. | Wentylacja grawitacyjna i wymuszona |  |
| 14. | Drzwi kabinowe: stal nierdzewna, próg aluminiowy |  |
| 15. | Sterowanie zbiorcze dwukierunkowe góra-dół |  |
| 16. | Piętrowskazywacz na parterze: LED zintegrowany z kasetą wezwań; pozostałe piętra przyciski |  |
| 17. | Łączność – GSM, system powiadamiania pogotowia dźwigowego |  |
| 18. | Zjazd pożarowy: zjazd kabiny na przystanek ewakuacyjny i otwarcie drzwi po otrzymaniu sygnału z instalacji SAP |  |
| 19. | Zjazd awaryjny w przypadku zaniku napięcia: na najbliższy przystanek z otwarciem drzwi |  |
| 20. | Przyciski w wykonaniu wandaloodpornym z napisami Braille’a |  |
| 21. | Dźwigi muszą spełniać wymagania normy EN 81-20 i EN 81-50 |  |
| Dźwig towarowy o następujących parametrach (obecny nr. ew. 3112011978) – 1 szt. |
| 1. | Udźwig min. 200 kG |  |
| 2. | Ilość przystanków 4, dojść 4, kabina przelotowa |  |
| 3. | Hp 10,95 mb |  |
| 4. | Głębokość szybu 1210 mm |  |
| 5. | Szerokość szybu 1620 mm |  |
| 6. | Nadszybie 1830 mm |  |
| 7. | Podszybie 800 mm |  |
| 8. | Maszynownia górna bezpośrednio nad szybem - nie dopuszcza się dźwigów hydraulicznych i bez maszynowni |  |
| 9. | Dźwig konstrukcji samonośnej |  |
| 10. | Drzwi przystankowe I, II, III piętro oraz maszynowni w wykonaniu przeciwpożarowym w klasie min. EI 60, wyposażone w samozamykacz – stal nierdzewna szczotkowana (drzwi na parterze drzwi bezklasowe) |  |
| 11. | Wykonanie kabiny w stali nierdzewnej z półką w kabinie |  |
| 12. | Dźwig musi spełniać wymagania normy EN 81-31 |  |

- Zakres robót w części dotyczącej odnowienia szybów i maszynowni (roboty remontowe malarsko-lakiernicze) pod dźwigi elektryczne obejmuje następujące czynności:

- przygotowanie otworów drzwiowych pod nowe drzwi szybowe oraz obróbka otworów drzwiowych "na gotowo" po montażu dźwigów;

- oczyszczenie i 2-krotne malowanie ścian szybów farbą niepylącą,

- oczyszczenie i malowanie podszybia farbą olejoodporną;

- malowanie sufitu w maszynowniach farbą niepylącą, malowanie ścian maszynowni farbą niepylącą po uprzednim oczyszczeniu powierzchni. Podłoga maszynowni dźwigów osobowych: wykładzina pcv antypoślizgowa, gładka, niepalna, trudnościeralna, instalowana po uprzednim oczyszczeniu powierzchni;

- dostosowanie drzwi maszynowni do obowiązujących przepisów;

- montaż innych instalacji, aparatów, urządzeń niezbędnych dla prawidłowej eksploatacji.

- Dostawa dźwigów towarowo-osobowych i towarowego polegała będzie na ich montażu i uruchomieniu oraz notyfikacji w Urzędzie Dozoru Technicznego (UDT), notyfikacji w jednostce notyfikowanej, oznakowanie znakiem CE, a także demontażu starych dźwigów i ich utylizacji.

- Dostawa wraz z montażem będzie wykonywana w obiekcie czynnym, w holach głównych budynku szpitala (widy osobowo-towarowe) oraz w pomieszczeniach kuchni szpitalnej i kuchenek oddziałowych (winda towarowa). Wykonawca ze szczególnym uwzględnieniem tych okoliczności wykona stosowne zabezpieczenia terenu wykonywanych prac.

- Wymiana dźwigów osobowych musi odbywać się pojedynczo tzn. po wykonaniu instalacji i uruchomieniu pierwszego dźwigu będzie można przystąpić do wymiany drugiego dźwigu.

- Wymiana dźwigu towarowego może być prowadzona w dowolnym okresie zaoferowanego terminu realizacji zamówienia, jednakże wszelkie prace związane z jego instalacją i uruchomieniem nie mogą trwać dłużej niż 2 (dwa) tygodnie.

- Wszystkie terminy rozpoczęcia prac przy poszczególnych dźwigach muszą być zgłoszone Zamawiającemu minimum 5 dni roboczych wcześniej. Zamawiający w uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie prawo do korekty terminu rozpoczęcia prac przy poszczególnych dźwigach.

- Demontaż oraz montaż dźwigów wraz z niezbędnymi przyłączami w istniejących szybach może być wykonywana w dniach od poniedziałku do soboty, w godzinach od 7:00 do 20:00.

- Wykonawca będzie wykonywał prace w sposób najmniej utrudniający użytkownikowi korzystanie z pomieszczeń, które znajdują się 
w sąsiedztwie wykonywanych prac.

- Wykonawca wykona dokumentację techniczną niezbędną do realizacji oraz powykonawczą dla celów odbiorowych w wersji elektronicznej i w wersji wydruków (2 egz. dla Zamawiającego),

- Wykonawca dokona zgłoszenia do UDT i wykona wszystkie czynności niezbędne do odbioru w imieniu i na rzecz Zamawiającego oraz przekaże dokumenty z UDT, dopuszczające windy do użytkowania.

- Dźwigi muszą być wyposażone we wszystkie testery i interfejsy konieczne do przeprowadzenia odbiorów UDT i konserwacji. Aparatura sterowa w windach nie będzie posiadać kodowanych zabezpieczeń, uniemożliwiających konserwację innym firmom.

- Zamawiający zaleca Wykonawcom przeprowadzenie szczegółowej wizji lokalnej miejsca wykonywanych prac celem uzyskania wszelkich informacji koniecznych do prawidłowego przygotowania oferty i zawarcia umowy. Każdy z Wykonawców ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków realizacji zamówienia i stanu miejsca wykonywanych prac.

- Cena końcowa ma zawierać również koszty przygotowania dokumentacji projektowej i rejestracyjnej, koszty uzyskania certyfikatu zgodności oraz współudziału w odbiorze końcowym przeprowadzanym przez Jednostkę Notyfikowaną UDT. Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia w cenie oferty kosztów wymaganej przepisami konserwacji przedmiotowych urządzeń dźwigowych wraz 
z materiałami eksploatacyjnymi, w całym okresie gwarancji.

- Koszty rejestracji dźwigów w UDT pozostają po stronie Zamawiającego.

UWAGA:

- Parametry opisowe oraz te, o określonych warunkach liczbowych, są warunkami bezwzględnie wymaganymi (granicznymi).

- Dla uznania oferty za ważną oferent winien zaoferować urządzenia spełniające wszystkie parametry.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez Dostawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach, w tym u producenta. W przypadku wątpliwości Zamawiający wymagać będzie dodatkowego potwierdzenia posiadania przez dźwigi wymaganych parametrów technicznych.

- Oferowany i powyżej wyspecyfikowany przedmiot zamówienia jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

…………………………

Miejscowość i data

………………………………………………….

Podpis i pieczęć imienna osoby (osób) upoważnionej (ych)

do reprezentowania Wykonawcy