Kraków, dn. 23.07.2019 r.

SZP-271/9-4/2019

#### DO WSZYSTKICH, KOGO DOTYCZY

# dot. sprawy: SZP/8/2019 – odpowiedzi na pytania cz. 2

###### Szanowni Państwo!

Uprzejmie informuję, że w sprawie ogłoszonego przez Szpital Specjalistyczny im. J. Dietla 
w Krakowie przetargu na „Realizacja II etapu zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa jakości świadczonych usług zdrowotnych i bezpieczeństwa pacjentów Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie przy ul. Skarbowej 4 – Działanie 12.1.2 RPO.”, znak sprawy: SZP/8/2019 Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania do których nie udzielił odpowiedzi w dniu 19.07.2019 r. pismem nr SZP-271/9-3/2019 tj. pytanie 12 i 14 oraz doprecyzowuje odpowiedź na pytanie 15 (część doprecyzowaną zaznaczono kolorem zielonym).

Numeracja pytań została zachowana z odpowiedzi na pytania z dnia 19.07.2019 r. nr pisma SZP-271/9-3/2019.

Pytanie 12

Czy kanały wentylacyjne oraz urządzenia zaznaczone na rysunku WM 06 wchodzą w zakres robót drugiego etapu? Rysunek opisany jako ETAP II obejmuje: centrala wentylacyjna N2W2, nawilżacz parowy 35 kW, tłumiki akustyczne, klimatyzatory – jednostki zewnętrzne K1.1 – K1.3, K 2.1 – K 2.2, K 3.1 – K 3.3 oraz K 4.1 – K 4.2, które nie zostały ujęte w przedmiarze dla etapu 2.

ODPOWIEDŹ:

Układ N2W2

Układ wentylacyjny nawiewno-wywiewny N2W2 w całości zalicza się do etapu III:

- 1 piętro: układ kanałów wentylacyjnych obsługujących pomieszczenia wchodzące w skład etapu III,

- 2 i 3 piętro: piony wentylacyjne nawiewny i wywiewny przy klatce schodowej w osiach 4-C prowadzone od układu kanałów wentylacyjnych obsługujących pomieszczenia na 1.piętrze do centrali wentylacyjnej znajdującej się na dachu,

- dach: układ kanałów, nawilżacz parowy, centrala wentylacyjna i agregat freonowy.

Układ K1

Układ klimatyzacji freonowej K1 w całości (jednostka zewn., jednostki wewn. wraz z instalacją) zalicza się do etapu III.

Układ K2

Układ klimatyzacji freonowej K2 w całości (jednostka zewn., jednostki wewn. wraz z instalacją) zalicza się do etapu IV.

Układ K3

Układ klimatyzacji freonowej K3 w całości (jednostka zewn., jednostki wewn. wraz z instalacją) zalicza się do etapu I.

Układ K4

Układ klimatyzacji freonowej K4 w całości (jednostka zewn., jednostki wewn. wraz z instalacją) zalicza się do etapu I.

W trakcie wykonywania prac wykonawczych etapu I układy klimatyzacji freonowej K3 i K4, które zaprojektowane zostały jako układy MultiSplit, wykonane zostały jako układy typu Split. W drugim etapie należy zabudować pozostałe klimatyzatory, tj.:

- klimatyzatory obsługujące pomieszczenia 3.19 i 3.44d w układzie typu MultiSplit,

- klimatyzator obsługujący pomieszczenie 3.09 w układzie typu Split.

Lokalizacje jednostek wewnętrznych i zewnętrznych wraz z prowadzeniem instalacji należy zachować zgodnie z PW instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji.

Pytanie 14

Pozycje kosztorysowe 6.1.3 i 6.1.4 dla części Wentylacja Mechaniczna opisują centrale wentylacyjne N5W5 i N6W6 z nagrzewnicą elektryczną wstępną oraz wtórną, w opisie projektowym jest mowa jedynie o nagrzewnicy elektrycznej. Ile nagrzewnic do każdej centrali należy uwzględnić w wycenie?

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z tabelarycznym zestawieniem materiałów dołączonym do PW instalacji wentylacji i klimatyzacji centrale wentylacyjne podwieszane N5W5 i N6W6 posiadają indywidualne nagrzewnice elektryczne wstępne i wtórne. W przedmiarze uwzględniono w/w nagrzewnice.

Pytanie 15

Czy Zamawiający dysponuje projektem wykonawczym, który uwzględnia inwentaryzację prowadzonych instalacji w pomieszczeniach piwnicy? Projekt wentylacji przewiduje prowadzenie kanałów wentylacyjnych, umieszczenie centrali wentylacyjnej itp. pod stropem piwnicy. W trakcie wizji lokalnej stwierdzono bardzo dużą ilość różnego rodzaju instalacji rozprowadzonych pod stropami na wysokości 200-230 cm. Czy Zamawiający lub Projektant przewiduje jak należy prowadzić nowe kanały wentylacji, żeby zachować wymagane światło przejścia oraz wymagane wysokości pomieszczeń?

ODPOWIEDŹ: Rysunek ze szczegółową inwentaryzacją instalacji nie był przedmiotem opracowania. Projekt opierał się na inwentaryzacji roboczej sporządzonej podczas oględzin.

Zgodnie z dokumentacją projektową PW instalacji wentylacji i klimatyzacji, opis techniczny pkt III zestawienie materiałów przewidziano demontaż istniejących układów wentylacyjnych, 2N, 3N, 6N, 6aW i 6W. Zaprojektowane prowadzenie kanałów wentylacyjnych dla układów szatni (N1W1) w miejscu istniejących, przeznaczonych do demontażu kanałów wentylacyjnych.

Uwaga:

Zamawiający ponownie przesuwa termin składania i otwarcia ofert.

Termin składania ofert Zamawiający wyznacza na 30.07.2019 r. do godz. 11:00

Termin otwarcia ofert Zamawiający wyznacza na 30.07.2019 r. godz. 11:15

Starszy Specjalista

ds. zamówień publicznych

mgr Marlena Czyżycka-Poździoch